MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas no Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico de uma edificação de propriedade de .........................

2. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

IT 08 – Saídas de Emergência;

IT 13 – Iluminação de Emergência;

IT 15 – Sinalização de Emergência;

IT 16 – Extintores;

IT 17 – Hidrantes.

3. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

3.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NBR 9077

ANEXOS - Tabelas

Tabela 1 - Classificação das edificações quanto à sua ocupação

| GRUPO/DIVISÃO | OCUPAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| E /E-1 | EDUCACIONAL | ESCOLAS EM GERAL |

Tabela 2 - Classificação das edificações quanto à altura

| CÓDIGO | TIPO DE EDIFICAÇÃO | Altura |
| --- | --- | --- |
| N | Edificação Medianamente Alta | 12,00<H ≤ 30,00 m |

## Tabela 3 - Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta

| NATUREZA DO ENFOQUE | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| --- | --- | --- | --- |
| Quanto à área de maior pavimento | Q | De grande pavimento | A≥ 750,00 m² |
| Quanto à área total (Soma das áreas de todos os pavimentos da edificação) | W | Edificação muito grande | A> 5.000,00 m² |

## Tabela 4 - Classificação da edificação quanto à sua  característica construtiva

| CÓDIGO | TIPO | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Z | Edificação em que a propagação do fogo é difícil | Prédios com concreto armado calculado para resistir ao fogo, com divisórias incombustíveis, sem divisórias leves, com parapeitos de alvenaria sob as janelas ou com abas prolongando os entrepisos e outros |

Tabela 5 - Dados para o dimensionamento das saídas

| ## Ocupação |  | ## População (A) | ## Capacidade da U de passagem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Grupo | ## Divisão |  | ## Acesso e descargas | ## Escadas e rampas | ## Portas |
| ## E | ## E-1 | ## Uma pessoa por 1,50 m² de área | ## 100 | ## 60 | ## 100 |

## Tabela 6 – Distância máxima a ser percorrida

| TIPO DE EDIFICAÇÃO | GRUPO E DIVISÃO DE OCUPAÇÃO | SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (MAIS DE UMA SAÍDA) |
| --- | --- | --- |
| Z | E | 40,00 m |

## Tabela 7 – Número de saídas e tipos de escadas

| OCUPAÇÃO | DIMENSÃO | ALTURA | NÚMERO DE ESCADAS | TIPO DE ESCADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E (E-1) | P (Área de pavimento >750,00m²) | N | 2 | PF (À Prova de Fumaça) |

## Considerações Iniciais:

Saída de Emergência, Rota de Saída ou Saída é o caminho contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro.

### Cálculo da população:

A largura e quantidade de portas e escadas foram dimensionadas em função da área efetiva ocupada pela população, ou seja, para o grupo E, uma pessoa por 1,50 m² de área. Desta forma considerar-se-á para cálculo das saídas a quantidade de pessoas por pavimento. Através da Tabela 5.

Áreas dos pavimentos:

Térreo = 1.588,58 m²

1º Pavimento Superior = 1.203,38 m²

2º Pavimento Superior = 1.203,38 m²

3º Pavimento Superior = 1.203,38 m²

4º Pavimento Superior = 1.146,82 m²

Considerando a área de maior pavimento superior, os demais pavimentos superiores estarão com suas dimensões atendendo à NBR, onde tem -se:

3º PAVIMENTO = 1.203,38 m²/1,50 = 802 pessoas/Pavimento

Acessos:

N = P / C = 802/100 = 8,02 UP

8,02 unidades de passagem.

8,02 x 0,55= 4,41 metros.

PAVIMENTO TÉRREO = 1.588,58 m²/1,50 = 1059 pessoas

N = P / C = 1059/100 = 10,59 UP

10,59x 0,55= 5,83 metros.

O pavimento térreo possui 03 (tres) saídas, com 04 (quatro) portas de frente sendo cada porta com 1,69 m e, 01 (uma) porta de fundo (Hall dos elevadores com 1,90 m, totalizando 8,66 m .

### Dimensionamento:

O dimensionamento da saída nos termos propostos pela norma acima citada obedece aos seguintes parâmetros:

- Escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação, pois possui acesso direto ao pátio.

- Estão totalmente desobstruídos em todas as saídas.

- A largura está dimensionada para proporcionar fácil escoamento sem acarretar danos ou afunilamento dimensionado conforme, NBR-9077/01e IT 08.

Corrimãos:

Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso, sendo em escadas, esta medida tomada verticalmente da forma especificada em detalhe. (prancha 01/04).

Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos das escadas deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se, sempre que for possível, pelo menos 0,20 m (vinte centímetros) do início e término da escada com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução alternativa.

Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

Guarda Corpo:

Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos contínuos, sempre que houver qualquer desnível maior de 19 cm, para evitar quedas.

A altura dos guarda-corpos, medida internamente, deve ser no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros (ver detalhe), podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

A altura dos guarda-corpos em escadas externas, de seus patamares, de balcões e assemelhados, deve ser de no mínimo, 1,30 m, medido como especificado acima.

As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

c) ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, exceto para as ocupações do grupo I e J para as escadas e saídas não emergenciais.

Exigências Estruturais:

Os guarda-corpos de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as divisórias leves e outros elementos de construção que envolva as saídas de emergência devem ser projetados de forma a:

a) resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores tensões (ver figura 17);

b) ter seus painéis, longarinas, balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20 kPa aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte; as reações devidas a este carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na alínea precedente (ver detalhe), prancha 01/04.

Paredes:

As paredes existentes na edificação são do tipo alvenaria comum (parede comum) externamente e nos banheiros. As divisões internas são de divisórias leves.

3.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Para este projeto foram consultadas as seguintes Normas Técnicas: NBR 10898, NBR-6150 e NBR-5410.

O objetivo do presente projeto é de equipar a edificação com o sistema de iluminação de emergência.

A iluminação de emergência deve clarear áreas escuras de passagens horizontais (Circulações, hall’s, auditório, salões) e verticais (Escadas), incluindo áreas técnicas (Cobertura) , na falta de energia elétrica.

A intensidade de iluminação é o suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação das pessoas, levando em conta a possível penetração de fumaça nas áreas, bem como permitir o controle visual para locomoção, sinalizando as rotas de fuga utilizáveis no momento do abandono do local.

Quanto à condição de permanência de iluminação dos pontos do sistema, será aplicado sistema classificado como “não permanente”, onde os aparelhos (luminárias) permanecem apagados enquanto há energia normal fornecida pela rede da concessionária local.

Na falta da energia normal, as luminárias acendem automáticamente pela fonte de alimentação própria (central de baterias e bateria acoplada).

Estes sistemas têm como fonte de alimentação própria, uma bateria que está permanentemente conectada à rede da concessionária de energia (110 Vca) para manter seus carregadores / flutuadores para manutenção de carga, supervisionados por circuito integrado de alta precisão.

Descrição dos sistemas projetados:

a) Sistema com Luminárias tipo Bloco Autônomo (Circulações, Hall’s, Salões): aparelhos de iluminação de emergência, com lâmpadas fluorescentes (16 W) ou halógenas (55 W), com autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantindo durante este período, a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminamento desejado. Sua atuação é automática, entrando em funcionamento no exato momento da falta de energia elétrica. As lâmpadas deste sistema são acopladas à caixa de comutação instantânea. As luminárias possuem baterias seladas (12 Ah).

b) Sistema com luminárias conectadas à Central de Baterias (Escadas e Antecâmaras):

As luminárias deste sistema de iluminação serão providas de 02 (dois) sistemas de Fonte de Energia Central (Central de Baterias) localizados no Pavimento Técnico (Cobertura) para atender as luminárias das escadas. As lâmpadas são de até 24 W. As luminárias são compostas de 02 (dois) soquetes E27, sendo 01 (um) para a iluminação normal e 01(um) para a iluminação de emergência.

A autonomia do sistema de iluminação de emergência tem tempo limitado previsto na norma (item 4.5, da NBR-10898/90).

De acordo com o Anexo "A", da NBR 9077/01 e NBR-10898/90, a iluminação deve garantir um nível mínimo de iluminação no piso de:

- 5 lux, em locais com desnível: obstáculos, portas com altura inferior a 2,10m, rampas e escadas;

- 3 lux, em locais planos, corredores, halls.

Os pontos de luz foram colocados de forma a proporcionar os níveis de iluminação exigida, com a distribuição homogênea de forma a evitar sombra, não ultrapassando mais de 15m ponto a ponto.

Devido à finalidade de ocupação e o número de pessoas, propôs-se luminárias em direção aos meios de rotas de fuga, de maneira a "guiar" o ocupante para as saídas.

A altura de um ponto de luz de iluminação ou sinalização deve estar entre 2,20 m a 3,50m acima do nível do piso.

Todos os condutores do sistema serão de cobre isolado (PIRASTIC – ANTIFLAN ou PIRELLI), 750 V, flexíveis, com bitolas de # 2,5 mm², respectivamente.

Como o sistema operará em corrente alternada, pela Norma, toda fiação deverá observar em cores padronizadas, ou seja: Fase preto, Neutro branco, e Terra verde.

## Manutenção das Instalações

Mensalmente verificar:

a) A passagem do estado de vigília para o de funcionamento de todas as lâmpadas;

b) A eficácia do comando para se colocar em estado de repouso à distância, se ele existir e da retomada automática no estado de vigília.

Semestralmente verificar:

a) O estado de carga dos acumuladores, colocando em funcionamento o sistema por uma hora a plena carga.

b) Recomenda-se que este teste seja efetuado na véspera de um dia no qual a edificação está com a mínima ocupação, tendo em vista o tempo de recarga da fonte (24 h).

3.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NBR 13434-2/2004

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

O uso de sinalização para indicar a localização dos aparelhos é obrigatório, devendo ser observado o que prevêem os detalhes em anexo.

Nesta edificação previu-se o uso de sinalização por setas, bem como a sinalização de colunas e a sinalização de solo, desta forma facilitando a perfeita identificação dos componentes dos Sistemas de Proteção.

Segundo as Especificações do Corpo de Bombeiros Militar, o uso de sinalização é obrigatório em todas as edificações, conforme o caso, com Setas, Círculos, Faixas, etc., bem como a sinalização de colunas, que facilitam a perfeita identificação dos componentes do Sistema de Proteção (ver detalhes).

Na edificação em questão deverão ser adotadas cores para segurança no estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.

A indicação em cor, sempre que necessária, especialmente quando em área de trânsito para pessoas estranhas ao trabalho, será acompanhada dos sinais convencionais ou a identificação por palavras.

O vermelho deverá ser utilizado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndios.

É empregado para identificar:

- Extintores e sua localização;

- Hidrantes, botoeiras de acionamento da bomba de incêndio e sua localização;

- Indicações de extintores (visível à distância, dentro da área de uso do extintor);

- Tubulações, válvulas e registros de água para incêndio;

- Sirene de alarme de incêndio.

Tabela 3 – Cores de segurança e contraste

| - Referência | Denominação das Cores: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vermelho | Amarelo |  | Verde |  | Preto |  | Branco |  |
| Munsell Book of Colors® 1 | 5R 4/14 |  | 5Y 8/12 |  | 2.5G ¾ |  | N 1.0/ |  | N 9.5/ |
| Pantone® 2 | 485C |  | 108C |  | 350C |  | 419C |  | - |
| CMYK 3 | C0 M100 Y91 K0 |  | C0 M9 Y94 K0 |  | C79 M0 Y87 K76 |  | C0 M0 Y0 K100 |  | - |
| RGB | R255 G0 B23 |  | R255 G255 B0 |  | R0 G61 B0 |  | R0 G0 B0 |  | - |

1) O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors®.

2) As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors®.

3) Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão gráfica foram convertidos do sistema Pantone®.

A sinalização das rotas de fuga será feita através de indicadores visuais com a inscrição “SAÍDA”. Serão adesivos com escrita fotoluminescentes e fundo verde, conforme especificados em projetos e deverão ser instalados acima da porta de acesso, ou em vão de aberturas, estejam locadas no máximo a 10 cm da verga da porta de acesso ou vão de abertura. As indicações fixadas em parede, estarão à altura de 1,80 m do piso acabado.

É de bom alvitre que se propiciem condições para um abandono correto do local de trabalho em caso de emergência, através da instituição de planos de abandono de local em situação de emergência.

3.4 EXTINTORES – NBR 12693

Esta Instrução Técnica estabelece critérios para proteção contra incêndio em edificações e/ou áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Estado de Minas Gerais.

O sistema de proteção por extintores deverá obedecer aos seguintes requisitos:

## Extintores Manuais:

(1.º) Da quantidade, tipo e capacidade:

O número mínimo, o tipo e a capacidade dos extintores necessários para proteger um risco isolado dependem:

a) da natureza do fogo a extinguir;

b) da substância utilizada para a extinção do fogo;

c) da quantidade dessa substância e sua correspondente unidade extintora;

d) da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva área.

A capacidade mínima de cada tipo de extintor, para que se constituam numa "unidade extintora" é:

| Capacidade extintora mínima de extintor portátil |  |
| --- | --- |
| TIPO DE CARGA | CAP.EXTINTORA MÍNIMA |
| ÁGUA | 2-A |
| DIÓXIDO DE CARBONO | 5-B:C |
| PÓ ABC | 2-A: 20-B:C |

(2.º) Da área de proteção.

| Determinação da unidade extintora, área e distância a serem percorridas para o fogo classe A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO |  |  |  |
| Baixo |  | Médio | Alto |
| Unidade extintora | 2A | 2A | 4A |
| Área máxima protegida pela capacidade extintora de 1A | 270 m2 | 135 m2 | 90 m2 |
| Área máxima protegida por extintor | 800 m2 | 800 m2 | 800 m2 |
| Distância máxima a ser percorrida até o extintor | 20 m | 20 m | 20 m |

| Determinação da unidade extintora e distância a ser percorrida para o fogo classe B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO | UNIDADE EXTINTORA |  | DISTÂNCIA MÁXIMA |  |  |
|  |  |  | A SER PERCORRIDA (m) |  |  |
| BAIXO | 10B |  | 10 |  |  |
|  | 20B |  |  | 15 |  |
| MÉDIO | 20B |  | 10 |  |  |
|  | 40B |  |  | 15 |  |
| ALTO | 40B |  | 10 |  |  |
|  | 80B |  |  | 15 |  |

| Classe do fogo e distância máxima a ser percorrida |  |
| --- | --- |
| CLASSE DO FOGO | DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA (em metros) |
| C | 20 |
| D | 20 |

(3.º) Da localização.

Os extintores manuais deverão ser instalados com a parte superior, no máximo a 1,60 m de altura em relação ao piso acabado;

Deve ficar no mínimo a 0.20m do piso acabado;

Não instalá-los nas circulações de maneira que obstrua a circulação de pessoas;

Mínima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

Nunca deverão ficar no piso;

Boa visibilidade quanto a sua localização;

Os extintores foram distribuídos de modo a serem adequados à extinção dos tipos de incêndio, dentro de sua área de proteção e em função da tipologia da edificação.

## Sinalizações e indicações de extintores:

O uso de sinalização para indicar a localização das unidades extintoras é obrigatória, devendo observar o que prevê os detalhes em planta.

## Considerações Finais:

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condições recomendadas pelos respectivos fabricantes.

Os extintores devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de "Conformidade" fornecidos pala Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nunca deverão ficar encobertos ou obstruídos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material.

3.5 HIDRANTES E MANGOTINHOS

Aqui estão fixadas as condições necessárias exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos componentes de Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para uso exclusivo de Combate a Incêndio.

Canalização Preventiva:

O número de hidrantes foi determinado de forma que qualquer ponto da área protegida possa ser alcançada, considerando-se ao hidrante interno de 30 (2 x 15m) metros de mangueiras.

Sendo assim, foram projetados 10 (dez) hidrantes internos para atender a eventuais necessidades de abastecimento da edificação.

A canalização dos hidrantes será em ferro galvanizado com diâmetro nominal interno de 63 mm (21/2).

Pressão Mínima:

Sendo a ocupação da edificação classificada como de RISCO “B”, a pressão mínima a ser observada será de 15,0 m.c.a. no esguicho da mangueira, levando-se em consideração todas as perdas de cargas (hf).

De acordo com os cálculos de vazão e pressão, verificou-se a necessidade de se instalar uma bomba elétrica para atender a pressão mínima solicitada. (ver planilha anexa)

A bomba elétrica terá instalação independente da rede elétrica geral, sendo de partida manual através de botoeiras, junto aos hidrantes.

Caixas de Incêndio:

As caixas de incêndio terão dimensões mínimas de 90 cm de altura, 60 cm de largura e 17 cm de profundidade, com porta frontal munidas de trinco e veneziana, e vidro de 3.0 mm com a inscrição INCÊNDIO, em letras vermelhas e terão os seguintes componentes:

- Registro Angular  63 mm;

- Engate rápido STORZ de 63 mm com redução para 38 mm;

- Chave para hidrantes;

- Mangueiras de 38 mm de diâmetro interno, flexíveis, de fibra resistente à umidade, revestidas internamente de borracha, dotadas de junta STORZ e comprimentos de 30 metros (2 x 15m). Para todos os pavimentos, esguichos com requinte de 13 mm.

Hidrante de Recalque:

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio público, deve possuir as seguintes características, conforme detalhe (ver prancha 01/04):

a) ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno (opcional);

b) a tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m e pintada da cor vermelha;

c) estar afastada a 0,50 m da guia do passeio;

d) a introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio;

1) permitir o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio;

2) vedação etileno propileno, com haste ascendente, com castelo quadrado de uso específico do CBMMG.

O dispositivo de recalque será instalado na fachada principal da edificação, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros, devendo ser identificado e pintado na cor vermelha.

Reservatório:

Reservatório inferior.

A alimentação de água para o sistema de hidrantes será através de um reservatório inferior (enterrado) com capacidade para a reserva de incêndio de 12,00 m³, com pressurização através de uma bomba elétrica, onde serão instalados uma válvula de retenção e um registro antes da bomba de recalque, com ramificação para a caixa de incêndio.

Nestas condições, o abastecimento dos sistemas de hidrantes ou mangotinhos deve ser efetuado através de bomba fixa.

O reservatório deve conter uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada da sucção da bomba principal localizado junto ao fundo deste.

Bomba de incêndio:

Geral:

Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim;

O espaço onde está localizada a bomba deve ser tal que permita acesso em toda volta da bomba de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, inclusive viabilidade de sua remoção completa do local.

A bomba de incêndio deve ser utilizada somente para este fim.

A bomba de incêndio deve ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.

A automatização da bomba de incêndio ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado próximo da bomba

O painel de sinalização da bomba, elétrica ou de combustão interna, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente tal bomba, possuindo sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

Bomba elétrica:

a) painel energizado;

b) bomba em funcionamento;

c) falta de fase;

d) falta de energia no comando da partida.

As bombas principais devem ser dotadas de manômetro para determinação da pressão em sua descarga. Nos casos em que foram instaladas em condição de sucção negativa, deverão também ser dotadas de manovacuômetro para determinação da pressão em sucção.